	　　ＫＦ形継手チェックシート

工　　事　　名

工　　　　　区

配  管  図 No.
測　  点　 No.
呼び径・管種

主任

指 導 員

担 当 者



	[image: image1.png]®
R —> % 1= gy oY) _H%)__

PTARORAE % > @

1]






	管No.および形状
	
	
	
	
	
	
	

	略　　　      図
	
	
	
	
	
	
	

	　継　　　 手 　　　Ｎｏ．
	
	
	
	
	
	
	

	　清　　　　　　　　　掃
	
	
	
	
	
	
	

	　滑　　　　　　　　　剤
	
	
	
	
	
	
	

	①ロックリングの間隔（g）
	ｇ1
	
	
	
	
	
	
	

	
	ｇ2
	
	
	
	
	
	
	

	②シールキャップ
	数
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	③挿し口－受口

す 　き　 間
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	④ボルト
	数
	
	
	
	
	
	
	

	
	トルク Ｎ･ｍ
	
	
	
	
	
	
	

	⑤押輪－受口

間　　　隔
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	⑥ゴム輪の

出入状態
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	判　　　　　　　　　　　　　　　定
	
	
	
	
	
	
	


判定基準 : ①ロックリングの間隔（ｇ）：ｇ2≦ｇ1

②押輪－受口間隔　　　　 ：最大値－最小値≦5ｍｍ（同一円周上）

③ゴム輪の出入状態　　　 ：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。

継手施工者（　　　　　　　　　　）





年　　月　　日








