（Ｎｏ．　　）

	ＮＳ形継手チェックシート
年　　月　　日

工　　事　　名

工　　　　　区

配  管  図 No.
測　  点　 No.
呼び径・管種
継手施工者（　　　　　　　　　　）

配管主任

指 導 員

担 当 者



	[image: image1.png]B
1. BREROME

E®RB G#A

2, ML D5 R (v)
BIULNEGDBE)

Bififmm






	管No.および形状
	
	
	
	
	
	
	

	略　　　      図
	
	
	
	
	
	
	

	　清　　　　　　　　　掃
	
	
	
	
	
	
	

	　滑　　剤　　の　　塗　　布
	
	
	
	
	
	
	

	①バックアップリングの向き、

分割部の位置
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	
	
	

	②

挿入量確認
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	③

押輪～受口間隔
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	④

ゴム輪の出入状態
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	⑤ボルト
	数
	
	
	
	
	
	
	

	
	トルク
	
	
	
	
	
	
	

	⑥

白線Ｂ～受口間隔
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	判　　　　　　　　　　　　　　　定
	
	
	
	
	
	
	


判定基準 : ①バックアップリングの向き、分割部の位置：(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。

②挿入量確認：白線Ａの中に受口端面があること。

③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）

④ゴム輪の出入状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと

⑤白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）

（Ｎｏ．　　）

	ＮＳ形継手（ライナ使用、異形管）チェックシート
年　　月　　日

工　　事　　名

工　　　　　区

配  管  図 No.
測　  点　 No.
呼び径・管種
継手施工者（　　　　　　　　　　）

配管主任

指 導 員

担 当 者



	[image: image2.png]D739 797V 7 OE, SEHOLE

CRZART S )
ai0)vs 7 7

ik rc,nn‘u/r % %

Al
PRt B e
SR

%Q&?Q&Cﬁk

SomtBA384  SomllT  OmamldF

] ®
o=
-3y | QKX






	管No.および形状
	
	
	
	
	
	
	

	略　　　      図
	
	
	
	
	
	
	

	　清　　　　　　　　　掃
	
	
	
	
	
	
	

	　滑　　剤　　の　　塗　　布
	
	
	
	
	
	
	

	抜　け　出　し　チ　ェ　ッ　ク
	
	
	
	
	
	
	

	①バックアップリングの向き、

分割部の位置
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	
	
	

	②

挿入位置の確認
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	③

押輪～受口間隔
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	④

ゴム輪の出入状態
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	⑤ボルト
	数
	
	
	
	
	
	
	

	
	トルク
	
	
	
	
	
	
	

	判　　　　　　　　　　　　　　　定
	
	
	
	
	
	
	


判定基準 : ①バックアップリングの向き、分割部の位置：(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。

②挿入位置の確認：現場で明示した白線上に受口端面があること

③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）

④ゴム輪の出入状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと

（Ｎｏ．　　）

	ＮＳ形継ぎ輪チェックシート
年　　月　　日

工　　事　　名

工　　　　　区

配  管  図 No.
測　  点　 No.
呼び径・管種
継手施工者（　　　　　　　　　　）

配管主任

指 導 員

担 当 者



	[image: image3.png]Hifimm

Dr3997 97y 7 ORE, SEBORE

EREARZ S
e

a%E o 20
EO WIE S ST A P24 1]

PReT m,;mw ’ 800 32

£t
CIGA 900 32
S &BQ&CQ‘& el Po I 1000 33

SentBi3gs






	管No.および形状
	
	
	
	

	略　　　      図
	
	
	
	

	　清　　　　　　　　　掃
	
	
	[image: image4.png]Wr38927 97y 7 DREIE SFEBORE

PEARZL "
gy 0707 A

e et

LR R WA
$99797V77 K374V Y
0

@
AL L L HRB HRA GHEB EA

wall T CmmllF






	　滑　　剤　　の　　塗　　布
	
	
	

	①バックアップリングの向き、

分割部の位置
	(1)
	
	
	

	
	(2)
	
	
	

	②ボルト
	数
	
	
	

	
	トルク
	
	
	

	③

押輪～受口間隔
	上
	
	
	

	
	右
	
	
	

	
	下
	
	
	

	
	左
	
	
	

	④

ゴム輪の出入状態
	上
	
	
	

	
	右
	
	
	

	
	下
	
	
	

	
	左
	
	
	

	⑤

両挿し口端の間隔（y1）
	上
	
	
	

	
	右
	
	
	

	
	下
	
	
	

	
	左
	
	
	

	⑥Ｌ’
受口端面～白線の間隔
	上
	
	
	

	
	右
	
	
	

	
	下
	
	
	

	
	左
	
	
	

	判　　　　　　　　　　　　　　　定
	
	
	


判定基準 : ①バックアップリングの向き、分割部の位置：(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。

②押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）

③ゴム輪の出入状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと

注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。







