## NS形E種（直管）
ＮＳ形Ｅ種継手チェックシート（直管） |  |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [6 empty] | ―
清 掃 ・ 異物除去 | [6 empty] | ―
ライナの位置確認（ｄ部）※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [6 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
滑 剤 | [6 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 |  |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
受口端面～白線 |  |  |  | ③
間隔（ａ）注1） |  |  |  | ⑤
⑦
判 定 | [6 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※1）ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
※2）接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3）挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※4）挿し口外周へ受口端面位置の白線を記入したか確認する。
※5）受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージがゴム輪位置まで
挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
注1）受挿し短管の場合は受挿し短管の受口端面と直管の受口端面の距離a寸法を記入する。
b寸法の合格範囲
1
2
3
3
5
4
(異形管挿し口を挿入する場合)
1
2
3
(直管挿し口を挿入する場合)
5
4
4
3
（赤線）
※呼び径100×5ｍ管の場合は、ライナ・ライナボード外面の｢LL」の識別表示を確認すること。

## NS形E種（異形管）
ＮＳ形Ｅ種異形管継手 チェックシート(異形管・N-Link) | [5 empty] | 年 月 日
| 工事名 | [5 empty] | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継 手 No. | [7 empty] | ―
挿し口突部の有無注1） | [7 empty] | ―
清 掃 ・ 異物除去 | [7 empty] | ―
ゴム輪、ロックリング、押輪確認
ロックリングの向きの確認 | [7 empty] | ―
爪、押しボルト、ゴムリングの確認 (N-Link)
切管端面の確認注2）（N-Link） | [7 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示（N-Link）
滑 剤 | [7 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間※1） |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト （N-Link） |  |  |  | 本数
ﾄﾙｸ確認
ゴムリングの向きの確認注３） （N-Link）
①
N-Link端面～白線 |  |  |  |  | ③
間隔（Ｃ）注４） |  |  |  |  | ⑤
⑦
判 定 | [7 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※1） 受口端面と押輪またはＮ-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1) 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、Ｎ-Linkを使用すること。
挿し口突部が有る挿し口を異形管受口と接合する場合は、押輪を使用すること（Ｎ-Linkを使用することはできない）。
注2） 切管端面はバリ取りのみとすること（面取り加工はしないこと）。
注3） N-Linkのゴムリングの向きが全周にわたり「内向き」になっているかを確認する。
注4） N-Link端面～白線間隔（ｃ）が表に示す合格範囲内であること。
1
2
2
6
5
4
5
1
6
3
3
4
2

## NS形E種（継ぎ輪）
ＮＳ形Ｅ種継手チェックシート(継ぎ輪) |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注1） | [5 empty] | ―
清 掃 ・ 異物除去 | [5 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはN-Linkの確認 | [5 empty] | ―
ロックリングの向きの確認 | [5 empty] | ―
爪、ゴムリング、押しボルトの確認 (N-Link)
滑 剤 | [5 empty] | ―
白線B（ℓ1）の明示（切管）
ストッパ、ロックリング（直管用）の確認 | [5 empty] | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′）注2） |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔（ｙ1）注2） |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間※1） |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
ゴムリングの向きの確認※2） （N-Link）
押しボルト （N-Link） |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [5 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※1） 受口端面と押輪またはＮ-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※2） N-Linkのゴムリングの向きが全周にわたり「内向き」になっているかを確認する。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、Ｎ-Linkを使用すること。
注2） 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
1
4
3
1
3
2
4
5
5
2
白線B（現地で明示する線）
ℓ1
白線Bの表示位置
（切管の場合）
6
6
(i) L'：一方から順次配管していく場合
(ii) y1：せめ配管の場合

## （記入説明）NS形E種（直管）
ＮＳ形Ｅ種継手チェックシート（直管） |  |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [6 empty] | ―
清 掃 ・ 異物除去 | [6 empty] | ―
ライナの位置確認（ｄ部）※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [6 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
滑 剤 | [6 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 |  |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
受口端面～白線 |  |  |  | ③
間隔（ａ）注1） |  |  |  | ⑤
⑦
判 定 | [6 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※1）ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
※2）接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3）挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※4）挿し口外周へ受口端面位置の白線を記入したか確認する。
※5）受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージがゴム輪位置まで
挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
注1）受挿し短管の場合は受挿し短管の受口端面と直管の受口端面の距離a寸法を記入する。
b寸法の合格範囲
1
2
3
3
5
4
(異形管挿し口を挿入する場合)
1
2
3
(直管挿し口を挿入する場合)
5
4
4
3
（赤線）
※呼び径100×5ｍ管の場合は、ライナ・ライナボード外面の｢LL」の識別表示を確認すること。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
ライナが受口奥部に当たっていたら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、受口溝、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを確認したら「OK」を記入する。
のみ込み量の実測値(X)を白線で明示したら「OK」を記入する。（ライナ付直管受口の場合）
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
マーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあれば「OK」を記入する。
全周にわたってb寸法が合格範囲に入っていれば「OK」を記入する。
1 のように、受口端面からゴム輪までの間隔（b）（mm）を記入する。
2 のように、受口端面から白線Bまでの間隔（a）（mm）を記入する。
または
5 のように、受挿し短管の受口端面と直管の受口端面までの間隔（a）（ｍｍ）を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であれば「OK]を記入する。
挿し口外周に受口端面位置の白線を明示したら「OK]を記入する。

## （記入説明）NS形E種（異形管）
ＮＳ形Ｅ種異形管継手 チェックシート(異形管・N-Link) | [5 empty] | 年 月 日
| 工事名 | [5 empty] | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継 手 No. | [7 empty] | ―
挿し口突部の有無注1） | [7 empty] | ―
清 掃 ・ 異物除去 | [7 empty] | ―
ゴム輪、ロックリング、押輪確認
ロックリングの向きの確認 | [7 empty] | ―
爪、押しボルト、ゴムリングの確認 (N-Link)
切管端面の確認注2）（N-Link） | [7 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示（N-Link）
滑 剤 | [7 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間※1） |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト （N-Link） |  |  |  | 本数
ﾄﾙｸ確認
ゴムリングの向きの確認注３） （N-Link）
①
N-Link端面～白線 |  |  |  |  | ③
間隔（Ｃ）注４） |  |  |  |  | ⑤
⑦
判 定 | [7 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※1） 受口端面と押輪またはＮ-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1) 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、Ｎ-Linkを使用すること。
挿し口突部が有る挿し口を異形管受口と接合する場合は、押輪を使用すること（Ｎ-Linkを使用することはできない）。
注2） 切管端面はバリ取りのみとすること（面取り加工はしないこと）。
注3） N-Linkのゴムリングの向きが全周にわたり「内向き」になっているかを確認する。
注4） N-Link端面～白線間隔（ｃ）が表に示す合格範囲内であること。
1
2
2
6
5
4
5
1
6
3
3
4
2
挿し口突部の「有」・「無」の区分を記入する。 ※挿し口突部が「無」の場合には、N-Linkを使用する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ゴム輪、ロックリングおよびストッパを確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ロックリングの向きを正しく預けたら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、爪、押しボルトおよびゴムリングを確認したら「OK」を記入する。（N-Linkの場合）
接合要領書に従って切管端面を処理したら「OK」を記入する。（N-Linkの場合）
挿し口端面から140mmの位置に白線を明示したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
締め付けたT頭ボルトの本数（本）を記入する。
押輪の施工管理用突部と受口端面の隙間を隙間ゲージで確認した箇所数（箇所）を記入する。
接合要領書に従って、隙間のないことを隙間ゲージで確認したら「OK」を記入する。
締め付けた押しボルトの本数（本）を記入する。（N-Linkの場合）
押しボルトを規定のトルク（100N･m）で締め付ければ「OK」を記入する。（N-Linkの場合）
6 のように、N-Link端面から白線までの間隔（C）（mm）を測定し、表の合格範囲内
であれば「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ゴムリングの向きが全周にわたり「内向き」であることを確認したら「OK」を記入する。

## （記入説明）NS形E種（継ぎ輪）
ＮＳ形Ｅ種継手チェックシート(継ぎ輪) |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注1） | [5 empty] | ―
清 掃 ・ 異物除去 | [5 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはN-Linkの確認 | [5 empty] | ―
ロックリングの向きの確認 | [5 empty] | ―
爪、ゴムリング、押しボルトの確認 (N-Link)
滑 剤 | [5 empty] | ―
白線B（ℓ1）の明示（切管）
ストッパ、ロックリング（直管用）の確認 | [5 empty] | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′）注2） |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔（ｙ1）注2） |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間※1） |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
ゴムリングの向きの確認※2） （N-Link）
押しボルト （N-Link） |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [5 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※1） 受口端面と押輪またはＮ-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※2） N-Linkのゴムリングの向きが全周にわたり「内向き」になっているかを確認する。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、Ｎ-Linkを使用すること。
注2） 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
1
4
3
1
3
2
4
5
5
2
白線B（現地で明示する線）
ℓ1
白線Bの表示位置
（切管の場合）
6
6
(i) L'：一方から順次配管していく場合
(ii) y1：せめ配管の場合
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
挿し口突部の「有」・「無」の区分を記入する。 ※挿し口突部が「無」の場合には、N-Linkを使用する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ゴム輪、押輪またはN-Linkを確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ロックリングの向きを正しく預けたら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、爪、ゴムリングおよび押しボルトを確認したら「OK」を記入する。（N-Linkの場合）
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
挿し口端面からℓ1（mm：6の表）の位置に白線を明示したら「OK」を記入する。（切管の場合）
接合要領書に従って、ストッパおよびロックリングを確認したら「OK」を記入する。
挿し口白線Bと受口端面の間隔（L'）（mm）を記入する。
両挿し口の間隔（y1）（mm）を記入する。（せめ配管の場合）
締め付けたT頭ボルトの本数（本）を記入する。
押輪の施工管理用突部と受口端面の隙間を隙間ゲージで確認した箇所数（箇所）を記入する。
接合要領書に従って、隙間のないことを隙間ゲージで確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ゴムリングの向きが全周にわたり「内向き」であることを確認したら「OK」を記入する。
締め付けた押しボルトの本数（本）を記入する。（N-Linkの場合）
押しボルトを規定のトルク（100N･m）で締め付ければ「OK」を記入する。（N-Linkの場合）