## Ｓ形
Ｓ形継手 チェックシート |  |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | 配管工
図面No.・測点
呼び径
| 1 |  |  | 2
| 3 |  |  | 4
管 No．
管の種類
略 図
継 手 No．
清 掃 | [6 empty] | －
ピースⅢ間隔 ※1 | [6 empty] | 1
ロックリングと 挿し口外面の すき間＜1㎜ |  |  | ① |  |  |  | －
③
⑤
⑦
滑 剤 | [6 empty] | －
バックアップリング |  |  | (1) |  |  |  | 2
補強板の位置 ※2 |  |  | (2)
ボルト・ナット |  |  | 数 |  |  |  | －
トルク
胴付間隔(Y) |  |  | ① |  |  |  | 3
③
⑤
⑦
押輪～受口 間 隔 ※3 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入状態 ※4 |  |  | ① |  |  |  | 4
③
⑤
⑦
判 定 | [6 empty] | －
判定基準 |  | ※1 ピースⅢ間隔 ： 1.5～2㎜
※2 バックアップリングの補強板： (1)挿し口端面側にあるか。 (2)結合ピース部にあるか。
※3 押輪～受口間隔 ： 最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）
※4 ゴム輪の出入状態 ： 同一円周上にA，CまたはA，B，Cが同時に存在しないこと。
⑤
①
③
⑦

## （記入説明）Ｓ形
Ｓ形継手 チェックシート |  |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | 配管工
図面No.・測点
呼び径
| 1 |  |  | 2
| 3 |  |  | 4
管 No．
管の種類
略 図
継 手 No．
清 掃 | [6 empty] | －
ピースⅢ間隔 ※1 | [6 empty] | 1
ロックリングと 挿し口外面の すき間＜1㎜ |  |  | ① |  |  |  | －
③
⑤
⑦
滑 剤 | [6 empty] | －
バックアップリング |  |  | (1) |  |  |  | 2
補強板の位置 ※2 |  |  | (2)
ボルト・ナット |  |  | 数 |  |  |  | －
トルク
胴付間隔(Y) |  |  | ① |  |  |  | 3
③
⑤
⑦
押輪～受口 間 隔 ※3 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入状態 ※4 |  |  | ① |  |  |  | 4
③
⑤
⑦
判 定 | [6 empty] | －
判定基準 |  | ※1 ピースⅢ間隔 ： 1.5～2㎜
※2 バックアップリングの補強板： (1)挿し口端面側にあるか。 (2)結合ピース部にあるか。
※3 押輪～受口間隔 ： 最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）
※4 ゴム輪の出入状態 ： 同一円周上にA，CまたはA，B，Cが同時に存在しないこと。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
使用したボルトの本数（本）を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
押輪～受口の間隔（mm）を記入する。
接合要領書に従って、ロックリングと挿し口外面のすき間を確認し長い範囲にわたって1mmの厚みのゲージがはいらなければ「OK」を記入する。
接合要領書に従ってピースⅢの間隔（mm）を記入する。
接合要領書に従って、バックアップリング補強板の位置を確認し問題がなければ「OK」を記入する。
胴付の間隔（mm）を記入する。
ボルトの締め付けトルク（Ｎ・ｍ）を記入する。
⑤
①
③
⑦