## K形
K形継手チェックシート |  |  |  |  | 平成 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | 配管工
図面No．・測点
呼び径
管 No. | [6 empty] | (1)ゴム輪の出入り状態の判定基準を明記した。（追加）
管の種類 | [6 empty] | 他継手と合わせた。
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②押輪～ 受口端面間隔 |  |  | ①
③
⑤
⑦
③受口端面～ 白線Bの間隔(a) または胴付間隔(Ｘ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
④ゴム輪の 出入状態 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
判定基準 |  | ②押輪－受口端面の間隔 ③受口端面－白線の間隔(a) または胴付間隔（Ｘ) ④ゴム輪の出入状態 |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250A≦ 95mm 呼び径300～700A≦107mm ：呼び径800～2600 X≦表2の値(接合要領書参照) ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。 |  |  | (2)図中の呼び記号と合わせた。
・押輪～受口端面間隔 a → －
・受口端面～白線Bの間隔J A → a （ゴム輪出入り状態Aと区別？）
(3)受口端面～白線（胴付間隔）の呼び径を接合要要領書に合わせた。
600 → 700
(4)呼び径 mmを削除した。
(5)胴付間隔を測定する呼び径を明記した。（追加）
B
a
5㎜を超える場合
5㎜以下
0㎜以下
①
③
⑤
⑦
測定位置

## （記入説明）K形
K形継手チェックシート |  |  |  |  | 平成 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | 配管工
図面No．・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②押輪～ 受口端面間隔 |  |  | ①
③
⑤
⑦
③受口端面～ 白線Bの間隔(a) または胴付間隔(Ｘ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
④ゴム輪の 出入状態 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
判定基準 |  | ②押輪－受口端面の間隔 ③受口端面－白線の間隔(a) または胴付間隔（Ｘ) ④ゴム輪の出入状態 |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250A≦ 95mm 呼び径300～700A≦107mm ：呼び径800～2600 X≦表2の値(接合要領書参照) ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
受口端面～白線Bの間隔(a)(mm) または 胴付間隔（X）（mm）を記入する。
ゴム輪の出入状態を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
押輪～受口の間隔（mm）を記入する。
B
a
5㎜を超える場合
5㎜以下
0㎜以下
①
③
⑤
⑦
測定位置