## 大平面座形
大平面座形フランジ継手チェックシート |  |  |  |  | 平成 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②ガスケットの位置
判 定
判定基準 |  | ①ボルトの締め付けトルク |  | ：表の標準締め付けトルクによる。
|  | ②ガスケットの位置 |  | ：フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
①
②
呼び径
配管工

## 溝形メタルタッチ
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチの場合） | [5 empty] | 平成 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （１㎜厚）に よるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
トルク (N・m)
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：フランジ面間に１㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
|  |  | ②ボルトの締め付けトルク |  | ：60N・m以上
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
配管工

## 溝形メタルタッチでない
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチでない場合） | [5 empty] | 平成 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （上限用と下限用） によるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
ゆるみ チェック
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：表にある上限のすきまゲージが挿入できないで、下限のすきまゲージが挿入できること。
|  |  | ②ボルトのゆるみチェック |  | ：容易にゆるまないこと。
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
Ｘ
配管工
呼び径

## （記入説明）大平面座形
大平面座形フランジ継手チェックシート |  |  |  |  | 平成 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②ガスケットの位置
判 定
判定基準 |  | ①ボルトの締め付けトルク |  | ：表の標準締め付けトルクによる。
|  | ②ガスケットの位置 |  | ：フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
ガスケットの仮止めに接着剤を使用したら「有」、使用しなければ「無」を記入する。
接合要領書に従って、清掃したら「OK」を記入する。
使用した六角ボルトの本数を記入する。
六角ボルトの締め付けトルクを記入する。
フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットの位置がずれていなければ「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
①
②
配管工
呼び径

## （記入説明）溝形メタルタッチ
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチの場合） | [5 empty] | 平成 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （１㎜厚）に よるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
トルク (N・m)
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：フランジ面間に１㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
|  |  | ②ボルトの締め付けトルク |  | ：60N・m以上
接合要領書に従って、清掃したら「OK」を記入する。
使用した六角ボルトの本数を記入する。
六角ボルトの締め付けトルクを記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
フランジ面間のすきまに１㎜厚のすきまゲージが入らなければ「OK」を記入する。
ガスケットの仮止めに接着剤を使用したら「有」、使用しなければ「無」を記入する。
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
配管工

## （記入説明）溝形メタルタッチでない
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチでない場合） | [5 empty] | 平成 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （上限用と下限用） によるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
ゆるみ チェック
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：表にある上限用のすきまゲージが挿入できず、下限用のすきまゲージが挿入できること。
|  |  | ②ボルトのゆるみチェック |  | ：容易にゆるまないこと。
ガスケットの仮止めに接着剤を使用したら「有」、使用しなければ「無」を記入する。
接合要領書に従って、清掃したら「OK」を記入する。
使用した六角ボルトの本数を記入する。
六角ボルトが容易にゆるまなければ「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
フランジ面間のすきまに、上限用のすきまゲージが挿入できず、下限用のすきまゲージが挿入
できれば「OK」を記入する。
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
Ｘ
配管工
呼び径