## ＮＳ形呼び径75～250直管・異形管
ＮＳ形継手チェックシート(φ75～φ250） |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ | [5 empty] | 0
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  |  | ―
ライナ位置の確認(d部)※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
屈曲防止リングの確認※3
判 定 |  |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 屈曲防止用突部（直管挿し口の場合は挿し口外面）と屈曲防止リングの間に薄板ゲ－ジが入らないこと。
5
8
1
6
2
7
4
3
8
5
8
配管工
6
7
8
直管受口
異形管受口
1
2
3
5
4
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
矢視
矢視
a
白線 B
挿入量の明示(白線)
白線 A
ライナ
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
b
のみ込み量の実測値(X)
ゴム輪
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
矢視
屈曲防止リング
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪最頂部
ゴム輪最頂部
直管受口（ライナ使用）

## ＮＳ形呼び径300～450直管・異形管
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450） |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  |  | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
挿し口の抜け出しチェック （異形管受口）※3 |  |  |  |  | ―
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※4
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※5
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※6
ボルト・ナット |  |  | 数 |  | ―
|  |  | トルク(N・m) |  | ―
押輪～受口端面 間隔※7 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※8 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
※4 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※5 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
※6 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※7 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※8 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
7
2
9
4
10
3
5
9
5
9
6
6
直管受口
1
3
（直管挿し口を挿入する場合）
直管受口（ライナなし）
矢視
a
白線B
白線A
ライナ
異形管受口
7
バックアップリングの向き
8
9
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
10
A
B
C
5
4
ゴム輪最頂部
薄板ゲージ
b
ゴム輪
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
d 部
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の 明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
配管工
2
6
ライナ
（異形管挿し口を挿入する場合）
白線（現地で明示した線）
挿入量
目安線
（赤線）
チェック位置（10mm以下のチェック）
受口端面
最大寸法 (c)

## ＮＳ形呼び径75～450継ぎ輪
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ75～φ450） | [5 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No
管の種類
略図
継手No
清 掃 |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 | －
|  |  | トルク(N・m) | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | －
判定基準 |  | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
2
2
2
3
配管工
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ
1
2
3

## ＮＳ形呼び径75～250直管・異形管 (記入説明)
ＮＳ形継手チェックシート(φ75～φ250） |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ | [5 empty] | 0
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  |  | ―
ライナ位置の確認(d部)※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
屈曲防止リングの確認※3
判 定 |  |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 屈曲防止用突部（直管挿し口の場合は挿し口外面）と屈曲防止リングの間に薄板ゲ－ジが入らないこと。
5
8
1
6
2
7
4
3
8
5
8
配管工
6
7
8
直管受口
異形管受口
1
2
3
5
4
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
矢視
矢視
a
白線 B
挿入量の明示(白線)
白線 A
ライナ
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
b
のみ込み量の実測値(X)
ゴム輪
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
矢視
屈曲防止リング
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪最頂部
ゴム輪最頂部
直管受口（ライナ使用）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
のみ込み量の実測値（X）を白線で明示したら「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口・異形管受口）
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
受口端面からゴム輪までの最大寸法（c）㎜を記入する。
全周にわたって、間隔（b）が最大寸法（c）よりも小さければ「OK」を記入する。
ライナと受口奥部の隙間に4.5㎜の隙間ゲージが入らなければ「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口の場合）
マーキング位置が全周にわたり受口端面まで挿入されていば「OK」を記入する。
（ライナ使用直管受口・異形管受口の場合）
屈曲防止リングが挿し口外面に当たっていることを確認したら「OK」を記入する。（異形管受口の場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
受口端面からゴム輪までの間隔（b）㎜を記入する。
受口端面から白線までの間隔（a）㎜を記入する。（直管受口の場合）
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。

## ＮＳ形呼び径300～450直管・異形管 (記入説明)
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450） |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  |  | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
挿し口の抜け出しチェック （異形管受口）※3 |  |  |  |  | ―
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※4
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※5
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※6
ボルト・ナット |  |  | 数 |  | ―
|  |  | トルク(N・m) |  | ―
押輪～受口端面 間隔※7 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※8 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
※4 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※5 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
※6 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※7 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※8 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
直管受口
1
3
（直管挿し口を挿入する場合）
直管受口（ライナなし）
矢視
a
白線B
白線A
ライナ
異形管受口
7
バックアップリングの向き
8
9
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
10
A
B
C
5
4
1
7
2
9
4
10
3
5
9
5
9
ゴム輪最頂部
薄板ゲージ
b
ゴム輪
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
d 部
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の 明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
配管工
2
6
ライナ
（異形管挿し口を挿入する場合）
白線（現地で明示した線）
挿入量
目安線
（赤線）
チェック位置（10mm以下のチェック）
受口端面
6
6
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
正規の向きおよび切断部が受口内面切欠き部をさけた位置にあれば「OK」を記入する。（異形管受口の場合）
受口端面からゴム輪までの最大寸法（c）㎜を記入する。（直管受口・ライナ付直管受口の場合）
全周にわたって、間隔（b）が最大寸法（c）よりも小さければ「OK」を記入する。
（直管受口・ライナ付直管受口の場合）
受口端面からゴム輪までの間隔（b）㎜を記入する。（直管受口・ライナ使用直管受口の場合）
使用したT頭ボルトの本数を記入する。（異形管受口の場合）
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。（異形管受口の場合）
押輪から受口端面までの間隔㎜を記入する。（異形管受口の場合）
受口端面から白線までの間隔（a）㎜を記入する。（直管受口の場合）
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。（異形管受口の場合）
ライナと受口奥部の隙間に4.5㎜の隙間ゲージが入らなければ「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口の場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
マーキング位置が全周にわたり受口端面まで挿入されていれば「OK」を記入する。（ﾗｲﾅ使用直管受口・異形管受口の場合）
のみ込み量の実測値（X）を白線で明示したら「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口・異形管受口）
接合要領書に従って、挿し口が抜け出さないことを確認したら「OK」を記入する。
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であれば「OK]を記入する。
最大寸法 (c)

## ＮＳ形呼び径75～450継ぎ輪 (記入説明)
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ75～φ450） | [5 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No
管の種類
略図
継手No
清 掃 |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 | －
|  |  | トルク(N・m) | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | －
判定基準 |  | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
2
2
2
3
配管工
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ
1
2
3
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
両挿し口端の間隔（y1）㎜を記入する。（せめ配管の場合）
受口端面から白線までの間隔（Ｌ'）㎜を記入する。（順次配管の場合）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
正規の向きおよび切断部が受口内面切欠き部をさけた位置にあれば「OK」を記入する。
使用したT頭ボルトの本数を記入する。
Ｔ頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
押輪から受口端面までの間隔㎜を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。