## GX形直管【継手屈曲角度を測定する場合】
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link） | [7 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [8 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [8 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [8 empty] | ―
ライナの位置確認(d部)※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [8 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [8 empty] | ―
滑 剤 | [8 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 | [5 empty] | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
継手屈曲角度の確認注) | [5 empty] | ① | 水平方向： 度
[6 empty] | ③ | 垂直方向： 度
【継手屈曲角度または 受口端面～白線間隔(a) を測定する場合】 | [5 empty] | ⑤ | 合成角度： 度
[6 empty] | ⑦ | 挿入量判定：
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [8 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ： | ※1 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  |  | ※2 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  |  | ※3 |  | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
|  |  | ※4 |  | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  |  | ※5 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
1
3
2
4
4
5
4
5
直管
5
（直管挿し口を挿入する場合）
（異形管挿し口、P-Linkを挿入する場合）
6
6
6
（赤線）
6
4

## GX形異形管
ＧＸ形継手 チェックシート(異形管・G-Link） |  |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注) | [5 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [5 empty] | ―
ロックリング、ストッパの確認 | [5 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [5 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
滑 剤 | [5 empty] | ―
ストッパの引き抜き
抜け出しチェック（挿し口突部有り）※2 | [5 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※1 |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [5 empty] | ―
備 考
判定基準 |  |  | ※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※2 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
3
5
5
6
1
2
3
4
5
6
G-Linkを使用する場合
1
2
4

## GX形継ぎ輪
ＧＸ形継手 継ぎ輪チェックシート |  |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注1) |  |  |  | ―
清 掃 ・ 異物の除去 |  |  |  | ―
白線A,Bの明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) |  |  |  | ―
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  | ―
ロックリング、ストッパの確認 |  |  |  | ―
ストッパの引き抜き |  |  |  | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
白線B
白線B
2
3
4
5
1
1
2
3
4
4
5
①
⑤
③
⑦
白線A
白線A
白線A

## （記入説明）GX形直管【継手屈曲角度を測定する場合】
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link） | [7 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [8 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [8 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [8 empty] | ―
ライナの位置確認(d部)※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [8 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [8 empty] | ―
滑 剤 | [8 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 | [5 empty] | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
継手屈曲角度の確認注) | [5 empty] | ① | 水平方向： 度
[6 empty] | ③ | 垂直方向： 度
【継手屈曲角度または 受口端面～白線間隔(a) を測定する場合】 | [5 empty] | ⑤ | 合成角度： 度
[6 empty] | ⑦ | 挿入量判定：
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [8 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ： | ※1 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  |  | ※2 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  |  | ※3 |  | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
|  |  | ※4 |  | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  |  | ※5 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
1
3
2
4
4
5
4
5
直管
5
（直管挿し口を挿入する場合）
（異形管挿し口、P-Linkを挿入する場合）
6
6
6
（赤線）
6
4
挿し口突部の「有」・「無」の区別を記入する。 ※挿し口突部が「無」の場合には、P-Linkもしくは挿し口リングを使用する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
ライナが受口奥部に当たっていたら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、受口溝、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを確認したら「OK」を記入する。（直管受口の場合）
のみ込み量の実測値(X)を白線で明示したら「OK」を記入する。（P-Link・ライナ付直管受口の場合）
接合要領書に従って、爪および押しボルトを確認したら「OK」を記入する。（P-Linkの場合）
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
マーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあれば「OK」を記入する。
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であれば「OK」を記入する。
挿し口外周に受口端面位置の白線を明示したら「OK」を記入する。
1 ・ 3 のように、受口端面からゴム輪までの間隔（b）（mm）を記入する。
【継手屈曲角度を測定する場合】
測定値を記入する。
【受口端面～白線間隔(a)を測定する場合】
2 のように、受口端面から白線Bまでの間隔（a）（mm）の測定値を記入する。
または
4 のように、受口端面からP-Link直部受口端までの間隔（a）（ｍｍ）測定値を記入する。
締め付けた押しボルトの本数（本）を記入する。（P-Linkの場合）
押しボルトを規定のトルク（100N･m）で締め付ければ「OK」を記入する。（P-Linkの場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。

## （記入説明）GX形異形管
ＧＸ形継手 チェックシート(異形管・G-Link） |  |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注) | [5 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [5 empty] | ―
ロックリング、ストッパの確認 | [5 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [5 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
滑 剤 | [5 empty] | ―
ストッパの引き抜き
抜け出しチェック（挿し口突部有り）※2 | [5 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※1 |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [5 empty] | ―
備 考
判定基準 |  |  | ※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※2 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
3
5
5
6
1
2
3
4
5
6
G-Linkを使用する場合
1
2
4
挿し口突部の「有」・「無」の区分を記入する。 ※挿し口突部が「無」の場合には、G-Linkもしくは挿し口リングを使用する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ロックリングおよびストッパを確認したら「OK」を記入する。
のみ込み量の実測値(ｘ)を明示したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、爪および押しボルトを確認したら「OK」を記入する。（G-Linkの場合）
接合要領書に従って、ゴム輪、押輪またはG-Linkの順序と向きを確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
ストッパを引き抜いたら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、挿し口が抜け出さないことを確認したら「OK」を記入する。
締め付けたT頭ボルトの本数（本）を記入する。
押輪の施工管理用突部と受口端面の隙間を隙間ゲージで確認した箇所数（箇所）を記入する。
接合要領書に従って、隙間のないことを隙間ゲージで確認したら「OK」を記入する。
締め付けた押しボルトの本数（本）を記入する。（G-Linkの場合）
押しボルトを規定のトルク（100N･m）で締め付ければ「OK」を記入する。（G-Linkの場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。

## （記入説明）GX形継ぎ輪
ＧＸ形継手 継ぎ輪チェックシート |  |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注1) |  |  |  | ―
清 掃 ・ 異物の除去 |  |  |  | ―
白線A,Bの明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) |  |  |  | ―
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  | ―
ロックリング、ストッパの確認 |  |  |  | ―
ストッパの引き抜き |  |  |  | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
白線B
白線B
2
3
4
5
1
1
2
3
4
4
5
①
⑤
③
⑦
白線A
白線A
白線A
挿し口突部の「有」・「無」の区別を記入する。 ※挿し口突部が「無」の場合には、G-Linkもしくは挿し口リングを使用する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
白線A,Bを明示したら「OK」を記入する。（切管挿し口に接合する場合）
接合要領書に従って、爪および押しボルトを確認したら「OK」を記入する。（G-Linkの場合）
接合要領書に従って、ゴム輪、押輪またはG-Linkを確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ロックリングおよびストッパを確認したら「OK」を記入する。
ストッパを引き抜いたら「OK」を記入する。
挿し口白線Bと受口端面の間隔（L'）（mm）を記入する。（順次配管の場合）
両挿し口の間隔（y1）（mm）を記入する。（せめ配管の場合）
締め付けたT頭ボルトの本数（本）を記入する。
押輪の施工管理用突部と受口端面の隙間を隙間ゲージで確認した箇所数（箇所）を記入する。
接合要領書に従って、隙間のないことを隙間ゲージで確認したら「OK」を記入する。
締め付けた押しボルトの本数（本）を記入する。（G-Linkの場合）
押しボルトを規定のトルク（100N･m）で締め付ければ「OK」を記入する。（G-Linkの場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。