## 直管
S50形継手 チェックシート（直管）（挿し口突部有り） |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 工区 |  |  |  | 配管工
配管図No. 測点No.
呼び径・管種
管 No．
管の種類
略 図/ライナ
継 手 No． | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [5 empty] | ―
清 掃 | [5 empty] | ―
滑 剤
挿し口挿入量の明示
挿し口挿入前のロックリング確認※1
ライナ心出しゴムの確認※2
マーキング（白線）位置確認※3
挿し口挿入後のロックリング確認※1
T頭ボルト |  |  | 本数
メタルタッチ確認※4 |  |  | ②(④）
⑥(⑧）
受口端面～ 白線間隔 （a） |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 | [5 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※１ ロックリングが正規の位置にあるか確認する。
※２ ライナ心出しゴムが通水部分にはみ出していないかを確認する。
※３ T頭ボルト・ナット締め付け直前にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※４ T頭ボルト・ナット取り付け部の受口端面と押輪との間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
1
3
1
2
5
ロックリングの突起位置
2
5
5
5
4
4
4
3
2

## 異形管・切管
S50形継手 チェックシート（異形管・切管） |  |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 工区 |  |  |  |  | 配管工
配管図No. 測点No.
呼び径・管種
管 No．
管の種類
略 図
継 手 No． | [6 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [6 empty] | ―
清 掃 | [6 empty] | ―
滑 剤 | [6 empty] | ―
挿し口挿入量の明示
爪、押しボルトの確認
ゴム輪、抜け止め押輪の確認
T頭ボルト |  |  |  | 本数
メタルタッチ確認※ |  |  |  | ②
④
⑥
⑧
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [6 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と抜け止め押輪の間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
確認はT頭ボルト・ナット穴の横、いずれか一方で行う。
締め付けトルク：60N･m
1
3
1
2
4
2
4
4
5
3
5
直管
異形管

## 継ぎ輪
S50形継手 チェックシート（継ぎ輪） | [6 empty] | 年 月 日
| 工事名 工区 | [6 empty] | 配管工
配管図No. 測点No.
呼び径・管種
管 No．
管の種類
略 図
継手№ | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注1） | [5 empty] | ―
清 掃 | [5 empty] | ―
滑 剤 | [5 empty] | ―
切管挿し口の白線Bの明示
爪、押しボルトの確認
ゴム輪、（抜け止め）押輪の確認
挿し口挿入前のロックリング確認※1
受口端面～ 白線の間隔 （L´）注2） |  |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の間隔 （ｙ1）注2） |  |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
挿し口挿入後のロックリング確認※1
T頭ボルト |  |  |  |  | 本数
メタルタッチ確認※2 |  |  |  |  | ②
④
⑥
⑧
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  |  | ※1 ロックリングが正規の位置にあるか確認する。
※2 受口端面と押輪の間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を接合する場合は、抜け止め押輪を使用すること。
注2） 一方から順次配管していく場合にはL’寸法、せめ配管の場合はｙ1寸法を記入すること。
1
1
2
2
ロックリングの突起位置
2
5
2
5
4
6
4
6
5
4
3
3
締め付けトルク：60N･m

## （記入説明）直管
S50形継手 チェックシート（直管）（挿し口突部有り） |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 工区 |  |  |  | 配管工
配管図No. 測点No.
呼び径・管種
管 No．
管の種類
略 図/ライナ
継 手 No． | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [5 empty] | ―
清 掃 | [5 empty] | ―
滑 剤
挿し口挿入量の明示
挿し口挿入前のロックリング確認※1
ライナ心出しゴムの確認※2
マーキング（白線）位置確認※3
挿し口挿入後のロックリング確認※1
T頭ボルト |  |  | 本数
メタルタッチ確認※4 |  |  | ②(④）
⑥(⑧）
受口端面～ 白線間隔 （a） |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 | [5 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※１ ロックリングが正規の位置にあるか確認する。
※２ ライナ心出しゴムが通水部分にはみ出していないかを確認する。
※３ T頭ボルト・ナット締め付け直前にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※４ T頭ボルト・ナット取り付け部の受口端面と押輪との間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
1
3
1
2
5
ロックリングの突起位置
2
5
5
5
4
4
4
3
2
挿し口突部がある場合は「有」、無い場合は「無」を記入する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、挿し口に挿入量を明示したら「OK」を記入する（ライナ使用の場合）。
接合要領書に従って、ロックリング突起位置を確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ライナ心出しゴムのはみ出しが無いこと位置を確認したら「OK」を記入する（ライナ使用の場合）。
接合要領書に従って、ロックリング突起位置を確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、マーキング（白線A）と受口端面の位置を確認したら「OK」を記入する。
使用したT頭ボルトの本数（本）を記入する。
接合要領書に従って、メタルタッチを確認したら「OK」を記入する。
受口端面から白線Bまでの間隔（㎜）を記入する（ライナを使用しない場合）。
全てのチェック項目を満足していれば「OK]を記入する。

## （記入説明）異形管・切管
S50形継手 チェックシート（異形管・切管） |  |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 工区 |  |  |  |  | 配管工
配管図No. 測点No.
呼び径・管種
管 No．
管の種類
略 図
継 手 No． | [6 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [6 empty] | ―
清 掃 | [6 empty] | ―
滑 剤 | [6 empty] | ―
挿し口挿入量の明示
爪、押しボルトの確認
ゴム輪、抜け止め押輪の確認
T頭ボルト |  |  |  | 本数
メタルタッチ確認※ |  |  |  | ②
④
⑥
⑧
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [6 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と抜け止め押輪の間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
確認はT頭ボルト・ナット穴の横、いずれか一方で行う。
締め付けトルク：60N･m
1
3
1
2
4
2
4
4
5
3
5
直管
異形管
挿し口突部がある場合は「有」、無い場合は「無」を記入する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、挿入量を明示したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、爪と押しボルトを確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ゴム輪と抜け止め押輪セットの位置を確認し問題が無ければ「OK」を記入する。
使用したT頭ボルトの本数（本）を記入する。
接合要領書に従って、メタルタッチを確認したら「OK」を記入する。
締め付けた押しボルトの本数（本）を記入する。
全ての押しボルトを規定のトルクで締め付けたら「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK]を記入する。

## （記入説明）継ぎ輪
S50形継手 チェックシート（継ぎ輪） | [6 empty] | 年 月 日
| 工事名 工区 | [6 empty] | 配管工
配管図No. 測点No.
呼び径・管種
管 No．
管の種類
略 図
継手№ | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注1） | [5 empty] | ―
清 掃 | [5 empty] | ―
滑 剤 | [5 empty] | ―
切管挿し口の白線Bの明示
爪、押しボルトの確認
ゴム輪、（抜け止め）押輪の確認
挿し口挿入前のロックリング確認※1
受口端面～ 白線の間隔 （L´）注2） |  |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の間隔 （ｙ1）注2） |  |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
挿し口挿入後のロックリング確認※1
T頭ボルト |  |  |  |  | 本数
メタルタッチ確認※2 |  |  |  |  | ②
④
⑥
⑧
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  |  | ※1 ロックリングが正規の位置にあるか確認する。
※2 受口端面と押輪の間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を接合する場合は、抜け止め押輪を使用すること。
注2） 一方から順次配管していく場合にはL’寸法、せめ配管の場合はｙ1寸法を記入すること。
1
1
2
2
ロックリングの突起位置
2
5
2
5
4
6
4
6
5
4
3
3
締め付けトルク：60N･m
挿し口突部がある場合は「有」、無い場合は「無」を記入する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、挿し口に挿入量を明示したら「OK」を記入する（切管挿し口の場合）。
接合要領書に従って、爪と押しボルトを確認したら「OK」を記入する（切管挿し口の場合）。
接合要領書に従って、ゴム輪と抜け止め押輪セットの位置を確認し問題が無ければ「OK」を記入する（切管挿し口の場合）。
接合要領書に従って、ロックリング突起位置を確認したら「OK」を記入する（挿し口突部有の場合）。
接合要領書に従って、ロックリング突起位置を確認したら「OK」を記入する（挿し口突部有の場合）。
受口端面から白線までの間隔（㎜）を記入する（一方から順次配管していく場合）。
両挿し口端の感覚（㎜）を記入する（せめ配管の場合）。
使用したT頭ボルトの本数（本）を記入する。
接合要領書に従って、メタルタッチを確認したら「OK」を記入する。
締め付けた押しボルトの本数（本）を記入する。
全ての押しボルトを規定のトルクで締め付けたら「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK]を記入する。