## GX形(直管）
GX形直管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
| 挿入量の確認 | ①
③
⑤
⑦
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  | ―
| T頭ボルト | 本数 |  | ―
| 受口端面～施工管理用突部の隙間※2 | 箇所数
隙間ゲージ 確認
ナットの締り確認※3 |  | 箇所数
締り確認
| 白線B～受口間隔※４ | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの突起部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 受口端面と押輪の施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。 ※3 ナットと押輪が接触しており、手で緩まないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘa（Ｘa：上表参照）
挿し口挿入調整
バックアップリングの向き、分割部の位置
（1）
受口端面～施工管理用突部の隙間・ナットの緩み確認
の最大-最小値の許容値
配管工
１
１
2
2
3
4
5
5
3
4
白線B～受口間隔
5
（2）

## GX形(異形管・ライナ)
GX形直管(ライナ使用)・異形管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
| ライナのセット確認※1 | （1）
（2）
ライナの位置確認※2
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※3 | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  |  | ―
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※4 | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  | ―
| T頭ボルト | 本数 |  | ―
| 受口端面～施工管理用突部の隙間※5 | 箇所数
隙間ゲージ 確認
ナットの締り確認※6 |  | 箇所数
締り確認
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 ライナのセット確認 (1)ライナ外面と受口内面が接触していること(ライナ1枚あたりにおいて、隙間ゲージ(厚さ0.5mm)で一部でも受口内面と 接触していることを確認)。 (2)心出しナットに緩みがなく、ライナと接触していること。 ※2 ライナが受口奥部に当たっていること。 ※3 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※4 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの突起部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※5 受口端面と押輪の施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。 ※6 ナットと押輪が接触しており、手で緩まないこと。
挿し口挿入調整
バックアップリングの向き、分割部の位置
（1）
受口端面～施工管理用突部の隙間・ナットの緩み確認
配管工
4
4
5
2
6
7
6
7
（2）
4
4
１
１
2
3
ライナのセット確認・位置確認
3
5

## GX形(継ぎ輪）
GX形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000) |  |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo． |  |  |  | 備考
管の種類 |  |  |  | １．白線表示の位置
略 図
継手No.
| 清 掃 |  | ―
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） | ①
③
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') | ①
③
⑤
|  | ⑦ |  | ２．両挿し口端の間隔（y1）
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1） |  | およびL’寸法（y1の場合）
（2）
| 滑 剤 |  | ―
| T頭ボルト | 数 | ―
| 受口端面～施工管理用突部の隙間※2 | 箇所数
隙間ゲージ 確認
ナットの締り確認※3 |  | 箇所数
締り確認
判 定 |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの突起部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 受口端面と押輪の施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。 ※3 ナットと押輪が接触しており、手で緩まないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
配管工
1
2
3
4
5
１
2
バックアップリングの向き、分割部の位置
（2）
（1）
3
4
5

## (記入説明)GX形(直管)
GX形直管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
| 挿入量の確認 | ①
③
⑤
⑦
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  | ―
| T頭ボルト | 本数 |  | ―
| 受口端面～施工管理用突部の隙間※2 | 箇所数
隙間ゲージ 確認
ナットの締り確認※3 |  | 箇所数
締り確認
| 白線B～受口間隔※４ | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの突起部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 受口端面と押輪の施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。 ※3 ナットと押輪が接触しており、手で緩まないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘa（Ｘa：上表参照）
挿し口挿入調整
バックアップリングの向き、分割部の位置
（1）
受口端面～施工管理用突部の隙間・ナットの緩み確認
の最大-最小値の許容値
配管工
１
１
2
2
3
4
5
5
3
4
白線B～受口間隔
5
（2）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
白線Ａ～受口端面までの間隔が10～20mm程度になるよう目視で確認する。
確認したら「OK」を記入。
バックアップリング突起部がゴム輪側にあることを確認したら「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
締め付けたT頭ボルトの本数（本）を記入する。
押輪の施工管理用突部と受口端面の隙間を隙間ゲージで確認した箇所数（箇所）を記入する。
接合要領書に従って、隙間のないことを隙間ゲージで確認したら「OK」を記入する。
白線B～受口端面までの間隔（mm）を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ナットの締りを確認したら「OK」を記入する。
ナットの締りを確認した箇所数（箇所）を記入する。

## (記入説明)GX形(異形管・ライナ)
GX形直管(ライナ使用)・異形管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
| ライナのセット確認※1 | （1）
（2）
ライナの位置確認※2
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※3 | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  |  | ―
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※4 | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  | ―
| T頭ボルト | 本数 |  | ―
| 受口端面～施工管理用突部の隙間※5 | 箇所数
隙間ゲージ 確認
ナットの締り確認※6 |  | 箇所数
締り確認
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 ライナのセット確認 (1)ライナ外面と受口内面が接触していること(ライナ1枚あたりにおいて、隙間ゲージ(厚さ0.5mm)で一部でも受口内面と 接触していることを確認)。 (2)心出しナットに緩みがなく、ライナと接触していること。 ※2 ライナが受口奥部に当たっていること。 ※3 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※4 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの突起部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※5 受口端面と押輪の施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。 ※6 ナットと押輪が接触しており、手で緩まないこと。
挿し口挿入調整
バックアップリングの向き、分割部の位置
（1）
受口端面～施工管理用突部の隙間・ナットの緩み確認
配管工
4
4
5
2
6
7
6
7
（2）
4
4
１
１
2
3
ライナのセット確認・位置確認
3
5
接合要領書に従って、挿入位置をマーキングしたら「OK」を記入する。
ライナが受口奥部に当たっていたら「OK」を記入する。
ライナと受口内面に1箇所でも隙間がなければ「OK」を記入する。
心出しナットに緩みがなく、ライナと接触していたら「OK」を記入する。
現地で明示した白線上に受口端面があれば「OK]を記入する。
挿し口を挿入後、管を大きく前後左右に振って抜け出さないことを確認したら「OK」と記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
締め付けたT頭ボルトの本数（本）を記入する。
押輪の施工管理用突部と受口端面の隙間を隙間ゲージで確認した箇所数（箇所）を記入する。
接合要領書に従って、隙間のないことを隙間ゲージで確認したら「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
ナットの締りを確認したら「OK」を記入する。
ナットの締りを確認した箇所数（箇所）を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認したら「OK」を記入する。
バックアップリング突起部がゴム輪側にあることを確認したら「OK」を記入する。

## (記入説明)GX形(継ぎ輪)
GX形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000) |  |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo． |  |  |  | 備考
管の種類 |  |  |  | １．白線表示の位置
略 図
継手No.
| 清 掃 |  | ―
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） | ①
③
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') | ①
③
⑤
|  | ⑦ |  | ２．両挿し口端の間隔（y1）
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1） |  | およびL’寸法（y1の場合）
（2）
| 滑 剤 |  | ―
| T頭ボルト | 数 | ―
| 受口端面～施工管理用突部の隙間※2 | 箇所数
隙間ゲージ 確認
ナットの締り確認※3 |  | 箇所数
締り確認
判 定 |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの突起部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 受口端面と押輪の施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。 ※3 ナットと押輪が接触しており、手で緩まないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
配管工
1
2
3
4
5
１
2
バックアップリングの向き、分割部の位置
（2）
（1）
3
4
5
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
せめ配管の場合に記入する。
一方から順次配管する場合に記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
締め付けたT頭ボルトの本数（本）を記入する。
押輪の施工管理用突部と受口端面の隙間を隙間ゲージで確認した箇所数（箇所）を記入する。
接合要領書に従って、隙間のないことを隙間ゲージで確認したら「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ナットの締りを確認したら「OK」を記入する。
ナットの締りを確認した箇所数（箇所）を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認したら「OK」を記入する。
バックアップリング突起部がゴム輪側にあることを確認したら「OK」を記入する。